## Sheet1
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
aleksandar.cikovic@xnet.hr
091/453-6291
TROŠKOVNIK UNUTARNJE REKONSTRUKCIJE ZDRAVSTVENE STANICE U DRAŽICAMA
DRAŽICE, Podkilavačka 6
ELEKTROINSTALACIJISKI RADOVI
| GRAĐEVINA |  |  | POSTOJEĆA ZGRADA AMBULANTE U DRAŽICAMA
SANACIJA POSTOJEĆIH ELEKTROINSTALACIJA
| LOKACIJA |  |  | k.č. 1806/342 k.o. DRAŽICE
| INVESTITOR |  |  | OPĆINA JELENJE
DRAŽIČKIH BORACA 64, DRAŽICE
| RAZINA OBRADE |  |  | TEHNIČKO RJEŠENJE - TROŠKOVNIK
| STRUKOVNA ODREDNICA |  |  | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
| BROJ MAPE |  |  | 1
| BROJ PROJEKTA |  |  | 899-18
ZAJEDNIČKA OZNAKA
| PROJEKTANT |  |  | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT
| DATUM IZRADE |  |  | 09.2018.
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4 | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5 | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
7 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
8 | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
9 | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
10 | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11 | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
12 | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
1 | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i priborom.
2 | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
3 | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNE PLOČE - RAZDJELNICI
1 | Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
1 | Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili investitor.
2 | Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
3 | U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
4 | Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
5 | Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
6 | U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
1. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRP
Postojeća glavna razvodna ploča zgrade GRP smještena je u ulaznom holu i napaja sve prostore zgrade. Ugradne je izvedbe, izrađena od lima, sastavljena od mjernog polja dimenzija 500x700x200mm i razvodnog polja dimenzija 650x1500x200mm, s vratima i bravom HEP-a i korisnika. Postojeća GRP je dotrajala te je troškovnikom predviđena temeljita rekonstrukcija na način da se temeljna ploča sa svim postojećim elementima iz razvodnog polja demontiraju i na njeno mjesto ugradi nova temeljna ploča s novim elementima za upravljanje i zaštitu. Svi radovi na rekonstrukciji GRP moraju se izvoditi van radnog vremena ambulante kako se nebi ometalo normalni rad ambulante.
1 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-a za vrijeme izvođenja radova. Odspajanje i demontaža postojećih limitatora za vrijeme izvođenja radova. Ponovna montaža i spajanje limitatora. Prijava instalacije.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
2 | Ispitivanje postojeće elektroinstalacije koja se napaja iz GRP. Obilježavanje kabela. Priprema kabela za spajanje za stezaljke u novopredviđenoj GRP.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
3 | Pažljivo odspajanje svih postojećih kabela sa stezaljki u GRP. Demontaža postojeće temeljne ploče s osiguračima i oprema na javni deponij.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
4 | Demontaža postojećih vrata razvodnog dijela GRP. Bravarsko uređenje vrata, bojanje temeljnom i završnom bojom RAL 7035.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
5 | Dobava i montaža na vrata GRP nove bravice s ključem korisnika.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
6 | Bravasko uređenje kućišta razvodnog dijela GRP. Temeljito čišćenje, bojanje temeljnom i završnom bojom RAL 7035.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
7 | Označavanje GRP prema propisima - naziv razdjelnika, oznaka sustava zaštite, oznaka sukladnosti, ispitni list, izjava o sukladnosti, označavanje svih elemenata u skladu s jednopolnom shemom.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
8 | Izrada jednopolne sheme izvedenog stanja GRP.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
9 | Temeljna ploča s elementima za ugradnju u razvodni dio GRP. Dimenzije ormara u koji se ugrađuje temeljna ploča su 650x1500x200mm. U cijenu je uključena dobava elemenata, montaža i spajanje te ugradnja u postojeći razdjelnik GRP, komplet sa svim potrebnim radovima do potpune funkcije sustava.
* tropolni niskonaponski prekidač 100A , 25kA opremljen termičkom
| zaštitnom jedinicom 45-63A i okidačem za daljinski isklop |  |  |  |  | kom | 1
| * prenaponska zaštita 20kA, 1p |  |  |  |  | kom | 4
| * automatski prekidač C20A, 1p, 10kA |  |  |  |  | kom | 4
| * automatski prekidač C32A, 3p, 10kA |  |  |  |  | kom | 1
| * prekidač s diferencijalnom zaštitom B40A / 30mA, 4p |  |  |  |  | kom | 6
| * automatski prekidač B4A, 1p, 10kA |  |  |  |  | kom | 2
| * automatski prekidač B10A, 1p, 10kA |  |  |  |  | kom | 25
| * automatski prekidač B16A, 1p, 10kA |  |  |  |  | kom | 25
| * automatski prekidač C16A, 3p, 10kA |  |  |  |  | kom | 2
* sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
| 1. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRP |  |  |  | kn | 0
2. SANACIJA POSTOJEĆIH ELEKTROINSTALACIJA
Sanacijom postojećih elektroinstalacija predviđeno je uređenje postojećih elektroinstalacija i instalacijskog materijala zbog nemogućnosti potpune zamjene dotrajalih elektroinstalacija. Izvođenje radova potrebno je organizirati prostoriju po prostoriju u dogovoru i koordinaciji s korisnikom prostora. S korisnikom svakog prostora potrebno je definirati na kojim lokacijama će se povećati broj priključnica ugradnjom modularnih kutija na mjestu postojećih kutija 60mm te na kojim lokacijama se eventualno treba izvesti nova priključnica s novom elektroinstalacijom. Sve instalacije prije početka radova treba detaljno ispitati i sve eventualno neispravne dijelove elektroinstalacije kompletno zamijeniti. Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama. Svi radovi moraju se izvoditi van radnog vremena ambulante kako se nebi ometalo normalni rad ambulante.
Pažljiva demontaža postojećeg instalacijskog materijala. Nakon demontaže ispitati postojeći dio instalacije do pripadajuće razvodne kutije. Otprema demontiranog materijala na javni deponij.
1 | Priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
2 | Dvostruka priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
3 | Prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
4 | Serijski prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
5 | Tipkalo za isključenje napajanja za nadžbuknu montažu.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
6 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete.
| kom | 5 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
7 | Stropna svjetiljka - plafonjera.
| kom | 15 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala. Za instalacijski materijal modularne izvedbe, u cijenu je uključena ugradna kutija, nosač elemenata i ukrasni okvir (bijeli element, bijeli PVC okvir) te svi popratni građevinski radovi (izrada otvora u betonskom zidu za ugradnju modularne kutije, krpanje oštećene površine do gletanja i pituranja).
8 | Trostruka priključnica 16A, 230V modularne izvedbe za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
9 | Dvostruka priključnica 16A, 230V modularne izvedbe za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
10 | Priključnica 16A, 230V za podžbuknu montažu.
| kom | 40 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
11 | Prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
12 | Serijski prekidač 10A za podžbuknu montažu.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
13 | Tipkalo za isključenje napajanja za nadžbuknu montažu.
| kom | 2 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
14 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete LED 2W / 3 sata s piktogramom.
| kom | 6 | a | 0 | kn | 0
15 | Stropna svjetiljka (plafonjera) LED 15W IP43 tip Etea "Intra lighting" ili jednakovrijedna.
| kom | 15 | a | 0 | kn | 0
Vodovi za napajanje priključnica položeni u betonskim zidovima u PVC instalacijskim cijevima.
16 | Dobava i polaganje PVC instalacijske cijevi promjera 20mm za polaganje kabela u betonskim zidovima.
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
17 | Dobava i uvlačenje u položene cijevi kabela PP-Y (NYM) 3x2,5
| m | 100 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
18 | Izrada kanala dimenzija 30x30mm u betonskim zidovima za polaganje cijevi i kabela.
| m | 120 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
19 | Krpanje kanala dimenzija 30x30mm u betonskim zidovima nakon polaganja cijevi i kabela. Obrada kanala do gletanja i pituranja.
| m | 120 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja fluo cijevi snage 18W. Ugrađuju se na mjesto neispravnih cijevi. Strare cijevi zbrinuti na propisan način.
| kom | 50 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja fluo cijevi snage 36W. Ugrađuju se na mjesto neispravnih cijevi. Strare cijevi zbrinuti na propisan način.
| kom | 20 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
22 | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
23 | Ispitivanje sigurnosne rasvjete u skladu s propisima. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
24 | Ispitivanje tipkala za isključenje napajanja skladu s propisima. Izdavanje potvrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
25 | Izrada snimka izvedenog stanja elektroinstalacija. Predaja investitoru u tiskanom i elektronskom obliku.
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0 |  | 0
26 | Nepredviđeni radovi u iznosu 10% zbroja stavki 1-25. Radovi se izvode uz prethodno dostavljanu ponudu i specifikaciju te odobrenje nadzornog inženjera.
| komplet | 1 | a |  | kn | 0 |  | 0
| 2. SANACIJA POSTOJEĆIH EL.INSTALACIJA |  |  |  | kn | 0
3. REKAPITULACIJA
1 | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRP |  |  |  | kn | 0
2 | SANACIJA POSTOJEĆIH EL.INSTALACIJA |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0